绝密★启用前

2006年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

电力系统继电保护试卷

（课程代码　2302）

本试卷共8页，满分100分，考试时间150分钟。

| 总分 |  | 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核分人 |  | 题分 | 15 | 23 | 28 | 14 | 20 |
| 复查人 |  | 得分 |  |  |  |  |  |

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

1．系统发生不正常运行状态时，继电保护装置的基本任务是(      )

A.切除所有元件

B.切电源

C.切负荷 [最新年份咨询qq593777558]

D.给出信号

2．定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则，目的是为了保证(      )

A.选择性

B.速动性

C.灵敏性

D.可靠性

3．在电流电压联锁速断保护中，正确的说法是(      )

A.最大运行方式下，电压元件动作范围缩短，电流元件动作范围伸长

B.最大运行方式下，电压元件动作范围伸长，电流元件动作范围缩短

C.最小运行方式下，电压元件和电流元件动作范围都缩短

D.最小运行方式下，电压元件动作范围缩短，电流元件动作范围伸长

4．按接线的功率方向继电器，当线路正方向发生相间短路时，若，为使继电器动作最灵敏，其内角α应选取(      )

A.-

B.

C.

D.

5．中性点经消弧线圈接地电网，通常采用的补偿方式是(      )

A.完全补偿

B.欠补偿

C.过补偿

D.电流相应补偿方式

6．采用接线的阻抗继电器，当内部发生金属性相间短路时，其测量阻抗为(      )

A.Rg

B.

C.

D.+Rg

7．在方向阻抗继电器中，记忆回路的作用是(      )

A.提高灵敏度

B.消除正方向出口相间短路的死区

C.记忆动作时间

D.防止反方向出口短路误动作

8．防止过渡电阻影响的方法之一是利用瞬时测量电路，通常加装在(      )[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.距离I段保护

B.距离Ⅱ段保护

C.距离Ⅲ段保护

D.距离I、Ⅱ段保护

9．在校验距离Ⅲ段远后备灵敏系数时，分支系数应取(      )

A.最大值

B.最小值

C.1

D.0

10．在具有分支电源网络中，分支系数总是(      )

A.等于0

B.小于1

C.等于1

D.大于1

11．利用动作时间来躲过振荡影响的保护是(      )

A.距离I段保护

B.距离Ⅱ段保护

C.距离Ⅲ段保护

D.距离Ⅱ、Ⅲ段保护

12．一般，国产高频保护装置大多采用(      )

A.故障时发闭锁信号的工作方式

B.长期发允许信号的工作方式

C.故障时发跳闸信号的工作方式

D.长期发闭锁信号的工作方式

13．变压器励磁涌流产生的原因是(      )

A.u=时合闸

B.外加电压太高

C.铁芯饱和

D.不计非周期分量的衰减

14．在发电机纵差保护的不平衡电流表达式中，同型系数取(      )

A.1

B.0.5

C.0.1

D.0

15．单继电器式横差保护的原理是(      )

A.比较不同相的两个支路电流之和

B.比较两个支路三次谐波电流之和

C.比较一相中两个支路电流之和

D.比较两个支路三相电流之和

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

二、填空题(本大题共23小题，每小题1分，共23分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。[最新年份咨询qq593777558]

16．反应故障时阻抗降低而动作的保护称为________。

17．远后备保护是指________。

18．对于动作于跳闸的保护必须满足"四性"要求。"四性"是指选择性、速动性、可靠性和________。

19．返回电流是指能使继电器返回的________。

20．定时限过电流保护的动作电流整定原则是躲过线路的________。

21．当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时，采取的措施是动作电流和动作时限与下一条线路保护的________配合。

22．在系统最小运行方式下，电流速断保护范围为________。

23．系统最大运行方式是指通过所研究的保护装置短路电流为_______的运行方式。

24．三段式电流保护广泛用于_______及以下电网。

27．零序功率方向继电器在保护安装处出口接地短路时_______死区。

28．中性点不接地电网中，利用单相接地短路时出现零序电压的特点，可以构成的保护是_______。

29．比幅式偏移特性阻抗继电器的动作条件是_______。

32．距离短路点越近的距离保护受过渡电阻的影响越_______。

33．在具有分支线路的网络中，分支系数总是使测量阻抗减小，保护范围_______。

34．纵差动保护的稳态情况下的不平衡电流表达式是Iunb=_______。

35．能反应变压器绕组或引出线相间短路、中性点直接接地系统侧绕组或引出线的单相接地以及绕组匝间短路的保护是_______。

36．在低电压起动的过电流保护中，低电压继电器的动作电压Uact=_______。

37．单继电器式横差保护不仅能反应定子绕组匝间短路，而且能反应定子绕组的_____。

38．对于直接与母线相连的发电机，反应定子绕组单相接地短路的保护是_____。

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

三、简答题（本大题共7小题，每小题4分，共28分）

39．在整定电流保护第Ⅲ段时，必须考虑返回系数，而在整定第Ⅰ、Ⅱ段时不考虑，为什么？

40．零序灵敏Ⅰ段和不灵敏Ⅰ段保护各如何整定？各应用于何种情况？

41．简述中性点不接地电网单相接地短路零序分量的特点。

42．反应接地短路的阻抗继电器接线方式是什么？它能否正确地反应相间短路？为什么？

43．试分析说明三种圆特性阻抗继电器，哪一种受过渡电阻影响最小？哪一种受系统振荡影响最小？为什么？

44．变压器差动保护产生不平衡电流的特点有哪些？

45．发电机有哪些故障类型？应装设哪些相应的保护？

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

四、综合分析题（本大题共2小题，每小题7分，共14分）

46．如图所示，试计算过电流保护1～8的动作时限，并说明在哪些保护上应装设方向元件？

47．如图所示，在中性点不直接接地电网的线路上发生A相单相接地短路，试：

（1）画出全网电容电流分布；

（2）写出可以采用的接地保护。

| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

五、计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）